| Согласовано Генеральный директор ООО «Энерго-Строй» _______________ Е.С. Иванов | УТВЕРЖДАЮ Глава местной администрации муниципального образования Кузьмоловское городское поселение муниципального образования Всеволожского муниципального района Ленинградской области _______________ М.А. Ицкович |
| --- | --- |
| « » ________________ 2014 г. | « » ________________ 2014 г. |

«Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволжского муниципального района Ленинградской области на период с 2014 по 2033 год»

Пояснительная записка

Муниципальный контракт

№ 99/2014 от 28 мая 2014

Разработчик: ООО «Энерго-Строй»

Санкт-Петербург

2014 год

Оглавление

Введение	7

Общие сведения	9

Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения	15

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	16

1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Кузьмоловского городского поселения	16

1.1	Анализ структуры системы водоснабжения	16

1.2	Описание территорий Кузьмоловского городского поселения, неохваченных централизованной системой водоснабжения	19

1.3	Описание технологических зон водоснабжения	20

1.4	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	20

1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения 	20

1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	21

1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных станций	22

1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения	23

1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении Кузьмоловского городского поселения	26

1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	26

1.5	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения	27

2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	27

3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	30

3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды	30

3.2.	Территориальный водный баланс подачи воды	32

3.3.	Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей	32

3.4.	Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении	32

3.5.	Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета	35

3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	36

3.7.	Прогнозные балансы потребления воды	36

3.8.	Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения	37

3.9.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	40

3.10.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения	42

3.11.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения	45

3.12.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	46

3.13.	Целевые показатели развития централизованных  систем  водоснабжения	48

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	49

4.	Существующее положение в сфере водоотведения Кузьмоловского городского поселения………….	49

4.1.	Анализ структуры системы водоотведения	49

4.1.1.	Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей	50

4.1.2.	Описание технологических зон водоотведения	51

4.1.3.	Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод……………	51

4.1.4.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей и сооружений на них	51

4.1.5.	Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости	53

4.1.6.	Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду………	54

4.1.7.	Описание территорий Кузьмоловского городского поселения, неохваченных централизованной системой водоотведения	55

4.1.8.	Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении городского поселения	55

4.2.	Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения…..	56

4.2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков	56

4.2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков	56

4.2.3.	Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета	57

4.2.4.	Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков и расчетным элементам территориального деления, с выделением зон дефицитов и резервов в каждой из рассматриваемых территориальных зон…………	58

4.2.5.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей) обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие возможности передачи сточных вод на очистку……	58

4.2.6.	Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита	59

4.3.	Перспективные расчетные расходы сточных вод	59

4.3.1.	Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод	59

4.3.2.	Структура водоотведения Кузьмоловского городского поселения	60

4.3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок	61

4.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения	61

4.4.1.	Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод	61

4.4.2.	Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод……………	62

4.4.3.	Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из эксплуатации	63

4.5.	Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения	63

4.5.1.	Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах Кузьмоловского городского поселения	63

4.5.2.	Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах города под жилищную, комплексную или производственную застройку….	64

4.5.3.	Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения	65

4.5.4.	Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них, для обеспечения нормативной надежности водоотведения	66

4.5.5.	Сведения о реконструируемых участках канализационных сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	67

4.5.6.	Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций	67

4.5.7.	Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров…………….	67

4.5.8.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах водоотведения	67

4.5.9.	Сведения о развитии системы коммерческого учета водоотведения	68

4.6.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	69

4.6.1.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения	69

4.6.2.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных сетей	69

4.6.3.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по утилизации осадка сточных вод	69

4.7.	Целевые показатели водоотведение	70

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволжского муниципального района Ленинградской области на период с 2014 по 2033 год» выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении», устанавливающего статус схемы водоснабжения и водоотведения, как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема водоснабжения и водоотведения Кузьмоловского городского поселения разработана ООО «ЭнергоСтрой» в соответствии с муниципальным контрактом № 07-07 от 20.11.2013  на  период 20 лет, в том числе на начальный период в 5 лет и на последующие пятилетние периоды с расчетным сроком - 2033 год.

Цель разработки Схемы водоснабжения и водоотведения - развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033 г, увеличение объёмов оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики Кузьмоловского городского поселения, 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения, повышение качества питьевой воды, обеспечение надёжного водоотведения, гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Работа выполнена с учетом требований:

- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- СП 10.13130.2009 г. «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

и на основе:

- исходных данных и материалов, полученных от администрации Кузьмоловского городского поселения, основных ресурсоснабжающих организаций, других организаций и ведомств;

- данных программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кузьмоловского городского поселения.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей в Кузьмоловском городском поселении Всеволжского муниципального района Ленинградской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – артезианские скважины, водонапорная башня, водопроводные сети;

в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

# Общие сведения

Кузьмоловское городское поселение расположено в центральной части Всеволожского муниципального района Ленинградской области и граничит со следующими муниципальными образованиями: с востока - Всеволожским городским поселением, с юга - Новодевяткинским сельским поселением, с юга и юго-запада - Муринским сельским поселением, с запада - Бугровским сельским поселением, с севера - Токсовским городским поселением. Его площадь составляет 2352,9 га.

Численность населения на 1 января 2013 года составляет 9796 человек.

В состав муниципального образования входят четыре населенных пункта: городской поселок Кузьмоловский – административный центр, деревня Кузьмолово, деревня Куялово, деревня Варкалово. Городское поселение расположено в 5 км от Санкт-Петербурга и в 26 км от Всеволожска (Токсовское шоссе, КАД, Рябовское шоссе).

Транспортное положение данной территории определяется двумя автомобильными дорогами регионального значения: «Санкт-Петербург – Матокса», «Юкки – Кузьмолово», и веткой железнодорожного сообщения «Санкт-Петербург - Приозерск» с железнодорожными станциями «Капитолово» и «Кузьмолово».

Почти все территории жилой застройки и производственный потенциал муниципального образования сосредоточены между железнодорожной линией «Санкт-Петербург - Приозерск» и автодорогой «Санкт-Петербург – Матокса» и образуют меридиональную урбанизированную полосу, восточней которой находятся малоосвоенные заболоченные лесные угодья.

Существующий каркас поселения имеет следующую структуру:

- южная часть – производственные территории, переходящие в коммунально-складскую зону;

- центральная и северная часть – селитебные территории;

- восточная часть (восточнее автодороги Санкт-Петербург – Матокса) – территории покрытые лесом.

Кузьмоловское городское поселение имеет крупный сектор промышленного производства и возможности для его развития. Городской поселок Кузьмоловский исторически образовался при опытном заводе НПО «ГИПХ», который сформировал монопромышленную зону в южной части муниципального образования. В данной промышленной зоне размещены НИИ различного профиля, связанные с ГИПХОМ только общей инженерной инфраструктурой: ВНИИСК им. Лебедева (химическая промышленность), Изотоп (складское хозяйство, перевалочная база), НИИ ГПЭЧ (НИИ гигиены и профпатологии человека), филиал КБ «Энергомаш» (оборонная промышленность).

В совокупности экономических и географических факторов, Кузьмоловское городское поселение занимает выгодное положение для развития промышленных узлов, в качестве градообразующей базы, что создает предпосылки для создания социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, развития жилищного строительства и повышения уровня жизни населения.

Административное деление Кузьмоловского городского поселения показано на рисунке 1.

Существующее административное деление Кузьмоловского городского поселения на 01.01.2014 г приведена в таблице 1.

Рисунок 1 – административное деление в границах Кузьмоловского городского поселения

Таблица 1 – существующее административное деление Кузьмоловского городского поселения

| Наименование населенного пункта | Количество зарегистрированных граждан на 01.01.2013г. |
| --- | --- |
| пгт Кузьмоловский | 9413 |
| деревня Варкалово | 58 |
| деревня Кузьмолово | 259 |
| деревня Куялово | 66 |
| ИТОГО | 9796 |

Основные черты климата Кузьмоловского городского поселения определяются его широтным положением, близостью Балтийского моря и Ладожского озера.

Климат городского поселения является переходным континентального к морскому (умеренно-континентальный) характерными особенностями является умеренно тёплое лето и продолжительной умеренно-холодной, неустойчивой (с частыми оттепелями) зимой.

В течение года преобладают ветры западных и юго-западных направлений, несущие влажный атлантический воздух. Вхождения атлантических воздушных масс связаны с циклонической деятельностью и сопровождаются ветреной и пасмурной погодой. Летом увеличивается повторяемость северных и северо-восточных ветров связанных с антициклонической деятельностью.

По данным наиболее близкорасположенной метеостанции в пос. Токсово Токсовского городского поселения Всеволожского муниципального района, средняя температура самого тёплого месяца (июля) – 16,7 °С, самого холодного месяца (февраля) – -8,8 °С. Среднегодовая температура составляет 3,2 °С. Абсолютный минимум температуры воздуха приходится на январь, а в последние десятилетия – на февраль и составляет -40 °С.

Территория городского поселения расположена в зоне избыточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 600-800 мм, что в два раза превышает величину испарения. Наименьшее количество осадков выпадает в марте – 35-48 мм, наибольшее в августе – 80-100 мм.

Скорость ветра в зимние месяцы составляет 3,5-4,0 м/с, в теплый период скорость ветра меньше. Сильные ветры (15 м/с и более) отмечаются преимущественно в холодный период, в среднем за год отмечается 8-14 дней с такими ветрами.

Лето – умеренно теплое и длится в среднем от начала июня до конца первой декады сентября. Средняя многолетняя температура летних месяцев составляет +14-17 °С.

Зима продолжается в среднем 3,5 месяца (с начала декабря до середины марта). Для первой половины зимы, вследствие преобладания западного переноса воздушных масс, характерна пасмурная, ветреная, с частыми осадками и оттепелями погода. Во второй половине зимы зональная циркуляция чаще нарушается вторжениями арктического воздуха - холодного и сухого.

Переходные сезоны характеризуются неустойчивой погодой, развитой циклонической деятельностью, значительными колебаниями атмосферного давления и в ряде случаев высокие амплитуды суточного хода температуры воздуха.

В соответствии со СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика» район относится ко II В климатическому району.

Согласно климатическим условиям проживания населения, территория городского поселения оценивается как достаточно благоприятная по фиолого-климатическим показателям во все сезоны года.

Выводы

Территория Кузьмоловского городского поселения по климатическим условиям относится в соответствии со СНиП 2.01.01-82 “Строительная климатология и геофизика” ко II В климатическому району. Условия строительства удовлетворительные. Среднегодовая темпера воздуха ниже, чем для Санкт-Петербурга – 3,2 °С (в Санкт-Петербурге – 4,3 °С), то есть климат несколько суровее, чем в Санкт-Петербурге, более ветреный, более холодный, в остальном схож с городскими условиями.

Для проживания населения территория оценивается как достаточно благоприятная по физиолого-климатическим показателям во все сезоны года. Для  сельскохозяйственного освоения территория умеренно благоприятна.

Для рекреации рассматриваемая территория оценивается как достаточно благоприятная по количеству комфортных дней в году, как для летней, так и для зимней рекреации. Размещение объектов отдыха предпочтительнее в северной части городского поселения.

На сегодняшний день жилищный фонд городского поселения составляет 258,9 тыс. м2. В структуре жилищного фонда преобладает многоквартирная застройка 78 % (220,6 тыс. м2). Объём частного жилищного фонда составляет 22 % (56,3 тыс. м2). Характеристика жилищного фонда Кузьмоловского городского поселения приведена в таблице 2.

Многоквартирный жилищный фонд сосредоточен в основном на территории г. п. Кузьмоловский между улицами Железнодорожная, Ленинградское шоссе, Леонида Иванова и железной дорогой. Также небольшие группы многоквартирных домов средней этажности располагаются в районе ул. Заозёрной и Юбилейной.

Усадебная застройка представлена тремя компактными группами, расположенными в дер. Кузьмолово, дер. Куялово, дер. Варкалово.

Средняя жилищная обеспеченность Кузьмоловского городского поселения составляет 23 м2 на человека.

Таблица 2 – Характеристика жилищного фонда Кузьмоловского городского поселения

| Населённый пункт | Общая площадь жилищный фонд, (тыс. м2 общей площади) | Ветхий и аварийный фонд, (тыс. м2 общей площади) | Количество семей стоящих на очереди |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  | Многоквартирный жилищный фонд | Частный жилищный фонд |  |  |
|  |  | Малоэтажная (2-4) | Среднеэтажная (5 этажей) | Многоэтажная (9-10 этажей) |  |  |  |
| г. п. Кузьмоловский | 220,6 | 68,1 | 84,2 | 50,3 | 18,0 | 0,0 | 59,0 |
| дер. Кузьмолово | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,9 | 0,0 | 0,0 |
| дер. Куялово | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| дер. Варкалово | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Кузьмоловскому городскому поселению | 258,9 | 68,1 | 84,2 | 50,3 | 56,3 | 0,0 | 59,0 |

# Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

На сегодняшний день на территории Кузьмоловского городского поселения централизованной системой водоснабжения обеспечены г. п. Кузьмоловский и дер. Кузьмолово. В дер. Куялово  и дер. Варкалово проблема водоснабжения решается частным порядком: используются колодцы или скважины, расположенные на территории домовладений.

Источником централизованного водоснабжения г. п. Кузьмоловский и дер. Кузьмолово является Ладожское озеро.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 14368 м.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не соответствует  требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая». Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», по показателям мутности и превышение железа.

В настоящее время централизованной системой канализации обеспечена только многоэтажная жилая застройка г. п. Кузьмоловский, часть жилой застройки микрорайона «Надежда» (г. п. Кузьмоловский), территория дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ) (г. п. Кузьмоловский), онкологическая больница, квартал по ул. Заозёрная (дер. Кузьмолово), квартал по ул. Юбилейная (дер. Кузьмолово).

Индивидуальная жилая застройка дер. Кузьмолово, дер. Куялово  и дер. Варкалово не обеспечены  централизованной системой канализации, население использует локальные очистные сооружения или выгребные ямы.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 16736 м.

В связи с большим процентом износа канализационных сетей количество аварий в сетях из года в год увеличивается.

Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований.

## СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Кузьмоловского городского поселения

## Анализ структуры системы водоснабжения

Источником централизованного водоснабжения г. п. Кузьмоловский и дер. Кузьмолово является Ладожское озеро.

Водозаборные сооружения и насосная станция 1-го подъема расположены в районе пос. им. Морозова (бухта Петрокрепость), забор воды производится ОАО «Водотеплоснаб». В соответствии с договором на отпуск озёрной воды ОАО «Водотеплоснаб» №11-ОВ от 01.01.2003 г. для ФГУП РНЦ «Прикладная химия» установленный лимит водопользования составляет 3800000 м3/год (10382,52 м3/сут).

Неочищенная вода из Ладожского озера подается по стальному водоводу диаметром 800 мм и протяженностью 42 км на водопроводные очистные сооружения (ВОС), расположенные на территории опытного завода ФГУП РНЦ «Прикладная химия». Станция водоочистки и насосная станция 2-го подъема совмещены в одном здании и имеют следующее оборудование:

Станция водоочистки:

1 смеситель;

5 осветлителей с взвешенными фильтрами;

3 отстойника;

9 скоростных открытых песчаных фильтров;

3 резервуара чистой воды (РЧВ);

2 хлоратора типа ЛОНИИ-100 (1 резервный, 1рабочий).

Насосная станция 2-го подъема: 4 насоса марки 10 Д-6 с электродвигателем А-102-4М (производительность 500 м3/час, подача 65 метров водяного столба), которые забирают воду из РЧВ и подают потребителям.

Технология водоподготовки:

Коагуляция осуществляется в смесителе и осветлителях. Коагулянт – сернокислый аммоний.

Подщелачивание- с применением кальцинированной соды.

Отстаивание происходит в отстойниках коридорного типа ВНИИГС.

Фильтрация происходит через скоростные открытые песчаные фильтры.

Обеззараживание проводится жидким хлором, поступающим из баллонов через испаритель в хлоратор типа ЛОНИИ-100.

Год строительства ВОС – 1956 г., проектная производительность – 10800 м3/сут. Водопроводные очистные сооружения с 1956 г. до апреля 2011 г. принадлежали ФГУП РНЦ «Прикладная химия», в настоящее время находятся в собственности ООО «ЛенОблВод».

Водопроводные очистные сооружения посёлка морально и физически устарели, износ сооружений составляет более 50%. На ВОС не работает реагентное хозяйство с 2003 года. Общий запас пожарной воды составляет 300 м3 и необходимое количество чистой воды, согласно п. 6.117 СНиП 2.04.02-84*, для промывки фильтров составляет 610 м3/сут, что является недостаточным при имеющихся объемах воды в резервуарах чистой воды (РЧВ) – 2 РЧВ V=300м3, 1 РЧВ V=150м3. Год строительства насосной станции 2-го подъема –1965 г.

После очистки вода насосной станцией 2-го подъема по двум водоводам диаметром 275 мм и 325 мм, проложенным параллельно Ленинградскому шоссе,  подается на г. п. Кузьмоловский. По водоводу диаметром 273 мм вода подается на центральный тепловой пункт (ЦТП) для приготовления горячей воды на насосную станцию 3-го подъема, расположенную на ул. Рядового Леонида Иванова. Со станции 3-го подъема вода подается на внутреннее кольцо посёлка. Водовод диаметром 325 мм подает воду на внешнее кольцо г. п. Кузьмоловский, от которого вода также поступает на дер. Кузьмолово.

Насосная станция 3-го подъема построена в 1967 г., износ составляет 90%. На насосной станции установлено три насоса: основной Д320-50, резервный Д320-50А и пожарный К-100-65-250.

Общая протяженность водопроводных сетей Кузьмоловского г. п. составляет 14 км. Тип прокладки подземный, глубина заложения - от 1,8 м до 2,5 м. Нуждаются в замене 78% водопроводных сетей (10,8 км). Потери в сетях составляют более 20% в связи с высоким процентом износа.

В таблице 3 представлен перечень водопроводных сетей Кузьмоловского городского поселения

Таблица 3 – Водопроводные сети Кузьмоловского городского поселения

| Диаметр сетей, мм | Протяженность сети в зависимости от срока службы, м |
| --- | --- |
|  | До 20 лет | 20-25 лет | Свыше 25 лет | Итого |
| 400 мм, чугун |  |  | 2700 | 2700 |
| 300 мм, сталь |  |  | 1200 | 1200 |
| 250 мм, сталь |  |  | 980 | 980 |
| 200 мм, чугун |  |  | 255 | 255 |
| 150 мм, чугун |  |  | 2850 | 2850 |
| 150 мм, ПНД | 1200 |  |  | 1200 |
| 100 мм, чугун |  |  | 3781 | 3781 |
| 100 мм, ПНД | 300 |  |  | 300 |
| 50 мм, сталь |  |  | 290 | 290 |
| 50 мм, чугун | 679 |  |  | 679 |
| 32 мм, ПНД | 20 |  |  | 20 |

В соответствии с протоколом лабораторных испытаний № 56 от 05.03.2013 г. качество воды, которая была отобрана после очистки на водопроводных очистных сооружениях, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям цветности, мутности, окисляемости.

Годовое потребление воды Кузьмоловского г. п. составляет 838,837 тыс. м3/год (2298 м3/сут), в том числе:

-	населению 560,335 тыс. м3/год (1535 м3/сут);

-	бюджетнофинансируемым организациям 74,456 тыс. м3/год (204 м3/сут);

-	прочим организациям 204,046 тыс. м3/год (559 м3/сут).

Утечка и неучтенный расход воды 160,41 тыс. м3/год (439 м3/сут).

Водопотребление НПЦ ГИПХ составляет 70 м3/час (1680 м3/сут).

Расчет с промышленными потребителями воды, прочими и бюджетными организациями идет по приборам учета, с населением по нормам, частично – по индивидуальным узлам учета.

В соответствии с экспертным заключением №78.22.62.000.Т.0976.12.11 от 13 декабря 2011 г. «Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) водопроводных очистных сооружений (ВОС) и водопроводов питьевого назначения ООО «ЛЕНОБЛВОД», расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г. п. Кузьмоловский, район ст. Капитолово» соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Проектом установлены границы 1 пояса ЗСО площадки ВОС:

- южная граница – на расстоянии 10-20 м от южного здания ВОС;

- западная граница – на расстоянии 15 м от западной стены здания ВОС;

- северная граница – на расстоянии 30 м от резервуаров хранения запаса воды;

- восточная граница – на расстоянии 30 м от резервуаров хранения запаса воды.

Границы санитарно-защитной полосы водопровода в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-01 предложены следующие: для водовода с диаметром трубы менее 1000 мм граница санитарно-защитной полосы устанавливается на расстоянии 10 м от трубы; с учетом расстояния между линиями, ширина санитарно-защитной полосы магистральных водоводов принимается 22 м; для разводящей сети, проложенной между зданиями, ширина полосы принимается по 5 м в каждую сторону от трубы, или по фактическому расстоянию до стен зданий.

На территории посёлка находится незавершенный строительством комплекс водоочистных сооружений производительностью 20 тыс. м3/сут. Данный объект находится в муниципальной собственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный район». Администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» было принято решение о реконструкции данного объекта. Проект «Реконструкция водоочистных сооружений г. п. Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области» выполнен. Однако существующая технология водоподготовки в одну ступень не может обеспечить качество воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» в связи с ухудшением качества воды источника водоснабжения оз. Ладожское. В настоящее время ОАО «Водотеплоснаб» прорабатывает корректировку проекта реконструкции ВОС с применением технологии водоподготовки в две ступени.

Водопроводные сети г. п. Кузьмоловский и дер. Кузьмолово по договору с администрацией поселения арендует частная компания «Аква Норд-Вест».

## Описание территорий Кузьмоловского городского поселения, неохваченных централизованной системой водоснабжения

На сегодняшний день на территории Кузьмоловского городского поселения централизованной системой водоснабжения обеспечены г. п. Кузьмоловский и дер. Кузьмолово. В дер. Куялово  и дер. Варкалово проблема водоснабжения решается частным порядком: используются колодцы или скважины, расположенные на территории домовладений.

## Описание технологических зон водоснабжения

Зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения – это часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения на территории муниципального образования находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением, в которую входит 2 населенных пункта: пгт Кузьмоловский и дер. Кузьмолово.

## Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

## Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником централизованного водоснабжения г. п. Кузьмоловский и дер. Кузьмолово является Ладожское озеро.

Водозаборные сооружения и насосная станция 1-го подъема расположены в районе пос. им. Морозова (бухта Петрокрепость), забор воды производится ОАО «Водотеплоснаб». В соответствии с договором на отпуск озёрной воды ОАО «Водотеплоснаб» №11-ОВ от 01.01.2003 г. для ФГУП РНЦ «Прикладная химия» установленный лимит водопользования составляет 3800000 м3/год (10382,52 м3/сут).

Водопроводные очистные сооружения посёлка морально и физически устарели, износ сооружений составляет более 50%. На ВОС не работает реагентное хозяйство с 2003 года. Общий запас пожарной воды составляет 300 м3 и необходимое количество чистой воды, согласно п. 6.117 СНиП 2.04.02-84*, для промывки фильтров составляет 610 м3/сут, что является недостаточным при имеющихся объемах воды в резервуарах чистой воды (РЧВ) – 2 РЧВ V=300 м3, 1 РЧВ V=150 м3. Год строительства насосной станции 2-го подъема –1965 г.

После очистки вода насосной станцией 2-го подъема по двум водоводам диаметром 275 мм и 325 мм, проложенным параллельно Ленинградскому шоссе,  подается на г. п. Кузьмоловский. По водоводу диаметром 273 мм вода подается на центральный тепловой пункт (ЦТП) для приготовления горячей воды на насосную станцию 3-го подъема, расположенную на ул. Рядового Леонида Иванова. Со станции 3-го подъема вода подается на внутреннее кольцо посёлка. Водовод диаметром 325 мм подает воду на внешнее кольцо г. п. Кузьмоловский, от которого вода также поступает на дер. Кузьмолово.

Насосная станция 3-го подъема построена в 1967 г., износ составляет 90%. На насосной станции установлено три насоса: основной Д320-50, резервный Д320-50А и пожарный К-100-65-250.

## Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Неочищенная вода из Ладожского озера подается по стальному водоводу диаметром 800 мм и протяженностью 42 км на водопроводные очистные сооружения (ВОС), расположенные на территории опытного завода ФГУП РНЦ «Прикладная химия». Станция водоочистки и насосная станция 2-го подъема совмещены в одном здании и имеют следующее оборудование:

1.	Станция водоочистки:

- 1 смеситель;

- 5 осветлителей с взвешенными фильтрами;

- 3 отстойника;

- 9 скоростных открытых песчаных фильтров;

- 3 резервуара чистой воды (РЧВ);

- 2 хлоратора типа ЛОНИИ-100 (1 резервный, 1рабочий).

2.	Насосная станция 2-го подъема: 4 насоса марки 10 Д-6 с электродвигателем А-102-4М (производительность 500 м3/час, подача 65 метров водяного столба), которые забирают воду из РЧВ и подают потребителям.

Технология водоподготовки:

- Коагуляция осуществляется в смесителе и осветлителях. Коагулянт – сернокислый аммоний.

- Подщелачивание- с применением кальцинированной соды.

- Отстаивание происходит в отстойниках коридорного типа ВНИИГС.

- Фильтрация происходит через скоростные открытые песчаные фильтры.

- Обеззараживание проводится жидким хлором, поступающим из баллонов через испаритель в хлоратор типа ЛОНИИ-100.

Год строительства ВОС – 1956 г., проектная производительность – 10800 м3/сут. Водопроводные очистные сооружения с 1956 г. до апреля 2011 г. принадлежали ФГУП РНЦ «Прикладная химия», в настоящее время находятся в собственности ООО «ЛенОблВод».

## Описание состояния и функционирования существующих насосных станций

Источником централизованного водоснабжения г. п. Кузьмоловский и дер. Кузьмолово является Ладожское озеро.

Водозаборные сооружения и насосная станция 1-го подъема расположены в районе пос. им. Морозова (бухта Петрокрепость), забор воды производится ОАО «Водотеплоснаб».

Неочищенная вода из Ладожского озера подается по стальному водоводу диаметром 800 мм и протяженностью 42 км на водопроводные очистные сооружения (ВОС), расположенные на территории опытного завода ФГУП РНЦ «Прикладная химия».

После очистки вода насосной станцией 2-го подъема по двум водоводам диаметром 275 мм и 325 мм, проложенным параллельно Ленинградскому шоссе,  подается на г. п. Кузьмоловский. По водоводу диаметром 273 мм вода подается на центральный тепловой пункт (ЦТП) для приготовления горячей воды на насосную станцию 3-го подъема, расположенную на ул. Рядового Леонида Иванова. Со станции 3-го подъема вода подается на внутреннее кольцо посёлка. Водовод диаметром 325 мм подает воду на внешнее кольцо г. п. Кузьмоловский, от которого вода также поступает на дер. Кузьмолово.

Насосная станция 3-го подъема построена в 1967 г., износ составляет 90%. На насосной станции установлено три насоса: основной Д320-50, резервный Д320-50А и пожарный К-100-65-250.

## Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Снабжение абонентов холодной питьевой водой осуществляется через централизованные системы сетей водопровода. Схема системы водоснабжения Кузьмоловского городского поселения показана на рисунке 2.

Рисунок 2 - схема системы водоснабжения Кузьмоловское городское поселение

Общая протяженность водопроводных сетей Кузьмоловского городского поселения составляет 14368 м.

Водопроводные сети в Кузьмоловском городском поселении проложены из чугунных, стальных и полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 32 до 400 мм. Износ существующих водопроводных сетей по Кузьмоловскому городскому поселению составляет 78 %.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом.

Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Постепенно чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы, которые возникают при эксплуатации металлических труб.

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже.

Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

## Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении Кузьмоловского городского поселения

Процент изношенности водопроводных сетей составляет 78 %. В связи с этим, наблюдается снижение пропускной способности водопроводных труб, что сказывается на напорном режиме зон водоснабжения.

Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Только 74 % потребителей укомплектованы счетчиками холодной воды. Установка и ввод в эксплуатацию современных общедомовых приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит расширить применение автоматизированных систем АСОДУ.

Водопроводная вода, подаваемая потребителям Кузьмоловского городского поселения, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по содержанию железа и мутности.

На сегодняшний день имеются предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль за нарушениями, влияющими на качество и безопасность воды.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Тепловые сети отопления - двухтрубные. Транспортировка теплоносителя ГВС в тепловых сетях ГВС осуществляется в однотрубном режиме из-за отсутствия обратных трубопроводов. В тепловом пункте п. Кузьмоловский осуществляется управление циркуляцией, распределение потоков и нагрев отопительной воды.

Система ГВС жилой части подключена от паро-водяных подогревателей 325х2000 – 2шт., установленных в тепловом пункте (подача пара от котельной по самостоятельному трубопроводу). На ЦТП имеются баки-аккумуляторы горячей воды V=700 м3 (2 шт.- 1- аварийный, 1 – нерабочий).

## Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения частично находятся в собственности ООО «ЛенОблВод» и в собственности администрации МО «Всеволожский муниципальный район».

Водопроводные сети г. п. Кузьмоловский и дер. Кузьмолово по договору с администрацией поселения арендует частная компания «Аква Норд-Вест».

С потребителями воды заключены договора.

## Направления развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры схема водоснабжения Кузьмоловского г. п. сохраняется существующей – с водозабором из Ладожского озера. На первую очередь генерального плана предусматривается завершение строительства комплекса водоочистных сооружений производительностью 20 тыс. м3/сут на территории г. п. Кузьмоловский, которые позволят обеспечить необходимую степень очистки питьевой воды. Существующие ВОС на территории опытного завода ФГУП РНЦ «Прикладная химия» будут обеспечивать водой производственную зону.

На первую очередь генерального плана предусматривается обеспечение централизованной системой водоснабжения всей жилой застройки г. п. Кузьмоловский, дер. Кузьмолово и дер. Куялово. В дер. Варкалово сохраняется децентрализованная система водоснабжения.

Существующего установленного лимита на забор воды из Ладожского озера для ФГУП РНЦ «Прикладная химия» в размере 10382,52 м3/сут достаточно для обеспечения водопотребности как на первую очередь (4972 м3/сут), так и на расчетный срок (7904 м3/сут).

Для уменьшения потерь в сетях (сейчас более 20%) и в связи с большим процентом износа необходимо проведение реконструкции существующих водопроводных сетей.

В рамках первой очереди разрабатываемого генерального плана Кузьмоловского городского поселения предусматривается:

- завершение строительства и ввод в эксплуатацию комплекса водоочистных сооружений производительностью 20 тыс. м3/сут;

- реконструкция ВОС на территории опытного завода ФГУП РНЦ «Прикладная химия», в том числе восстановление реагентного хозяйства, проведение капитального ремонта осветлителей, фильтров, замена фильтрующей загрузки в фильтрах, замена запорной арматуры, строительство дополнительного резервуара объемом 2000 м3;

- реконструкция водопроводных насосных станций 2-го и 3-го подъема в связи с высоким процентом износа;

- поэтапная реконструкция водопроводных сетей (10,8 км водопроводной сети нуждаются в замене);

- строительство водовода к дер. Куялово, магистральных и разводящих водопроводных сетей по деревне;

- строительство участков водопроводной сети к новой жилой застройке первой очереди строительства г. п. Кузьмоловский и дер. Кузьмолово;

- строительство участков водопроводной сети к существующей жилой застройке необеспеченной централизованной системой водоснабжения в г. п. Кузьмоловский, дер. Кузьмолово.

Перечень сетей водоснабжения подлежащих реконструкции на первую очередь представлен ниже:

- Водопровод диаметром 400 мм вдоль ул. Леонида Иванова от ул. Заводская до Ленинградского шоссе  протяженностью 1300 м;

- Водопровод диаметром 400 мм вдоль Ленинградского шоссе между улицами Рядового Леонида Иванова и Железнодорожная протяженностью 560 м;

- Квартальный водопровод вдоль ул. Строителей от ул. Победы до ул. Леонида Иванова и до домов №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, №№ 24, 26 ул. Железнодорожная диаметром 150 мм протяженностью 530 м, диаметром 100 мм протяженностью 210 м;

- Водопровод от ул. Заозерная до домов №№ 7/1, 7/2, 9 ул. Железнодорожная диаметром 100 мм протяженностью 622 м, диаметром 50 мм протяженностью 79 м;

- Водопровод от перекрестка ул. Победы и ул. Железнодорожной до ЛООД диаметром 150 мм протяженностью 1249 м, диаметром 100 мм протяженностью 510 м, диаметром 50 протяженностью 66 м;

- Водопровод вдоль ул. Железнодорожной от ул. Заозерная до Ленинградского шоссе диаметром 400 мм протяженностью 920 м;

- Водопровод диаметром 300 мм вдоль  ул. Заозерная от  КНС-1  до рынка протяженностью 900 м;

- Квартальный водопровод вдоль Ленинградского шоссе от ул. Леонида Иванова до ул. Железнодорожная и до домов №№  4, 6, 10, 12, диаметром 100 мм протяженностью  461 м, диаметром 50 мм протяженностью 49 м;

- Квартальный водопровод вдоль ул. Железнодорожная от Ленинградское шоссе до ул. Победы и до домов №№ 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 22 диаметром 150 мм протяженностью 585 м, диаметром 100 мм протяженностью 105 м,  диаметром 50 мм протяженностью 130 м;

- Квартальный водопровод вдоль ул. Пионерская от пер. Шпака до домов №№ 4, 6 ул. Пионерская диаметром 100 мм протяженностью 130 м, диаметром 50 мм протяженностью 64 м;

- Квартальный водопровод от ул. Спортивная до домов №№ 6, 8 (южная сторона) ул. Леонида Иванова и до помещения склада ул. Спортивная диаметром 150 мм протяженностью 309 м, диаметром 100 мм протяженностью 71,5 м;

- Квартальный  водопровод от ул. Спортивная до домов №№ 6, 8 (северная сторона) и до ООО «Владсалат» ул. Леонида Иванова диаметром 200 мм протяженностью 230,5 м, диаметром 100 мм протяженностью 49 м;

- Водопровод диаметром 400 мм вдоль  ул. Строителей  от дома № 1 ул. Строителей до рынка протяженностью 500 м.

В рамках расчетного срока разрабатываемого генерального плана Кузьмоловского городского поселения предусматривается:

- завершение строительства и ввод в эксплуатацию комплекса водоочистных сооружений производительностью 20 тыс. м3/сут;

- реконструкция ВОС на территории опытного завода ФГУП РНЦ «Прикладная химия»;

- реконструкция водопроводных насосных станций 2-го и 3-го подъема в связи с высоким процентом износа;

- реконструкция изношенных водопроводных сетей;

- строительство водовода к дер. Куялово, магистральных и разводящих водопроводных сетей по деревне;

- строительство участков водопроводной сети к новой жилой застройке г. п. Кузьмоловский и дер. Кузьмолово;

- строительство участков водопроводной сети к существующей жилой застройке необеспеченной централизованной системой водоснабжения в г. п. Кузьмоловский, дер. Кузьмолово.

## Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

## Общий баланс подачи и реализации воды

Объем реализации холодной воды в 2013 году составил 1400 тыс. куб. м. Объем забора воды фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети. Общий водный баланс подачи и реализации воды имеет следующий вид (таблица 4):

Таблица 4 – общий баланс подачи и реализации воды Кузьмоловское городское поселения (по данным ООО «Аква Норд-Вест»)

| Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Получено воды | тыс. куб. м | 1400 |
| Подано в водопроводную сеть | тыс. куб. м | 1400 |
| Потери воды в водопроводных сетях | тыс. куб. м | 200 |
| то же в % от воды, поданной в сеть | % | 14 |
| Отпущено воды из водопроводной сети, всего, в том числе: | тыс. куб. м | 1200 |
| на собственные нужды | тыс. куб. м | 300 |
| Отпущено воды в пгт Кузьмоловский и дер. Кузьмолово: | тыс. куб. м | 900 |
| потери воды в водопроводных сетях | тыс. куб. м | 240 |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо ежегодно производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановую величину объективно неустранимых потерь воды.

Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1.Полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- чистка резервуаров;

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытание пожарных гидрантов.

2. Организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

3. Потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

- утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

## Территориальный водный баланс подачи воды

Территориальный водный баланс подачи воды соответствует данным, представленным в таблице 4.

## Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Данные о структурном потребления воды по отдельным видам потребителей Кузьмоловского городского поселения не предоставлены.

## Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении

В настоящее время в Кузьмоловском городском поселении действуют нормы удельного водопотребления, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 11.02.2013 № 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета» (таблица 5).

Таблица 5 – Нормативы потребления холодного водоснабжения, куб. м/чел в месяц)

| N п/п | Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Норматив потребления |
| --- | --- | --- |
|  |  | холодная вода | горячая вода | водоот- ведение |
| 1 | Дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные: |  |  |  |
| 1.1 | ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | 4,90 | 4,61 | 9,51 |
| 1.2 | ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками | 4,83 | 4,53 | 9,36 |
| 1.3 | сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками | 4,77 | 4,45 | 9,22 |
| 1.4 | умывальниками, душами, мойками, без ванны | 4,11 | 3,64 | 7,75 |
| 1.5 | умывальниками, мойками, имеющими ванну без душа | 2,58 | 1,76 | 4,33 |
| 1.6 | умывальниками, мойками, без централизованной канализации | 2,05 | 1,11 | 3,16 <*> |
| 2 | Дома с водонагревателями, оборудованные: |  |  |  |
| 2.1 | ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | 9,51 |  | 9,51 |
| 2.2 | ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками | 9,36 |  | 9,36 |
| 2.3 | сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками | 9,22 |  | 9,22 |
| 2.4 | умывальниками, душами, мойками, без ванны | 7,75 |  | 7,75 |
| 3 | Дома, оборудованные ваннами, водопроводом, канализацией и водонагревателями на твердом топливе | 6,18 |  | 6,18 |
| 4 | Дома без ванн, с водопроводом, канализацией и газоснабжением | 5,23 |  | 5,23 |
| 5 | Дома без ванн, с водопроводом и канализацией | 4,28 |  | 4,28 |
| 6 | Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок | 1,30 |  | 1,30 <*> |
| 7 | Общежития с общими душевыми | 1,89 | 1,75 | 3,64 |
| 8 | Общежития с душами при всех жилых комнатах | 2,22 | 2,06 | 4,28 |

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОТСУТСТВИИ

ПРИБОРОВ УЧЕТА

Норматив по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды рассчитывается по формуле:

Nодн = 0,09 x K : Sои (куб. м/кв. м в месяц),

где:

Nодн - норматив потребления коммунальной услуги по холодному (горячему) водоснабжению в кубических метрах в месяц на квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

0,09 - расход холодной (горячей) воды на общедомовые нужды (кубических метров в месяц на 1 человека);

K - численность жителей, проживающих в многоквартирном доме;

Sои - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах (кв. м).

Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа), в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.

При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды применяется с учетом повышающего коэффициента, составляющего:

с 1 января по 30 июня 2015 года - 1,1;

с 1 июля по 31 декабря 2015 года - 1,2;

с 1 января по 30 июня 2016 года - 1,4;

с 1 июля по 31 декабря 2016 года - 1,5;

с 2017 года - 1,6.

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОТСУТСТВИИ

ПРИБОРОВ УЧЕТА

| Направление использования коммунальной услуги по холодному водоснабжению | Единица изменения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Полив земельного участка | куб. м на один кв. м земельного участка в месяц | 0,22 |
| Водоснабжение и приготовление пищи: |  |  |
| для крупного рогатого скота (для телят) | куб. м на одну голову животного в месяц | 2,81 (0,55) |
| для молодняка крупного рогатого скота |  | 0,91 |
| для быков-производителей |  | 1,37 |
| для крупного рогатого скота (мясных пород) |  | 1,67 |
| для свиней |  | 0,32 |
| для баранов |  | 0,21 |
| для овец |  | 0,15 |
| для ягнят |  | 0,06 |
| для молодняка овец |  | 0,11 |
| для кобыл с жеребятами |  | 2,43 |
| для кобыл, меринов, молодняка старше 1,5 лет |  | 1,83 |
| для молодняка лошадей до 1,5 лет |  | 1,37 |
| для коз взрослых (для молодняка коз) |  | 0,08 (0,05) |
| для кур взрослых (для молодняка кур) | куб. м на одну голову домашней птицы в месяц | 0,01 (0,007) |
| для индеек взрослых (для молодняка индеек) |  | 0,015 (0,012) |
| для уток взрослых (для молодняка уток) |  | 0,058 (0,045) |
| для гусей взрослых (для молодняка гусей) |  | 0,051 (0,046) |
| для цесарок взрослых (для молодняка цесарок) |  | 0,009 (0,006) |

## Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

Согласно ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 13 часть 1 производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера и жилищный фонд.

Для обеспечения 100 % оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

На первую очередь генерального плана предусматривается завершение строительства комплекса водоочистных сооружений производительностью 20 тыс. м3/сут на территории г. п. Кузьмоловский, которые позволят обеспечить необходимую степень очистки питьевой воды. Существующие ВОС на территории опытного завода ФГУП РНЦ «Прикладная химия» будут обеспечивать водой производственную зону.

Существующего установленного лимита на забор воды из Ладождского озера для ФГУП РНЦ «Прикладная химия» в размере 10382,52 м3/сут достаточно для обеспечения водопотребности как на первую очередь (4972 м3/сут), так и на расчетный срок (7904 м3/сут).

## Прогнозные балансы потребления воды

Прогнозный баланс потребления воды представлен в таблице 6.

Таблица 6 – суммарные расходы воды питьевого качества на первую очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесуточное водопотребление, м3/сут | Максимальное водопотребление (при К=1,2), м3/сут | Среднесуточное водопотребление, м3/сут | Максимальное водопотребление (при К=1,2), м3/сут |
| г. п. Кузьмоловский |
| Население | 2777,27 | 3332,72 | 4335,65 | 5202,78 |
| Неучтенные расходы и нужды промышленности 20 % | 555,45 | 666,54 | 867,13 | 1040,56 |
| Полив зеленых насаждений | 553,55 | 553,55 | 1179,15 | 1179,15 |
| Итого: | 3886,27 | 4552,82 | 6381,93 | 7422,49 |
| дер. Кузьмолово |
| Население | 236,84 | 284,21 | 255,98 | 307,18 |
| Неучтенные расходы и нужды промышленности 20 % | 47,37 | 56,84 | 51,20 | 61,44 |
| Полив зеленых насаждений | 59,00 | 59,00 | 82,60 | 82,60 |
| Итого: | 343,21 | 400,05 | 389,78 | 451,21 |
| дер. Куялово |
| Население | 8,81 | 10,57 | 14,62 | 17,54 |
| Неучтенные расходы и нужды промышленности 20 % | 1,76 | 2,11 | 2,92 | 3,51 |
| Полив зеленых насаждений | 4,15 | 4,15 | 6,02 | 6,02 |
| Итого: | 14,72 | 16,84 | 23,56 | 27,07 |
| дер. Варкалово |
| Население | 0,84 | 1,01 | 1,70 | 2,04 |
| Неучтенные расходы и нужды промышленности 20 % | 0,17 | 0,20 | 0,34 | 0,41 |
| Полив зеленых насаждений | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
| Итого: | 1,61 | 1,81 | 2,74 | 3,15 |
| Итого по Кузьмоловскому городскому поселению | 4245,81 | 4971,51 | 6798,01 | 7903,92 |

.

## Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

    - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Фактическое потребление воды за 2013 год составило 838,873 тыс. м3/год, в средние сутки 2298 м3/сут. К 2033 г. ожидаемое среднее потребление в сутки составит – 6798,01 м3.

В остальных населенных пунктах водоснабжение сохраняется от существующих источников (колодцев).

    - Описание территориальной структуры потребления воды

Согласно данным, полученным от администрации МО Кузьмоловское городское поселение, площадь существующей застройки изменится и планируется увеличения числа жителей в Кузьмоловском городском поселении.

Структура перспективного территориального баланса представлена в таблице 7.

Таблица 7 - Перспективное потребление воды по отдельным населенным пунктам Кузьмоловского городского поселения

| Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесуточное водопотребление, м3/сут | Максимальное водопотребление (при К=1,2), м3/сут | Среднесуточное водопотребление, м3/сут | Максимальное водопотребление (при К=1,2), м3/сут |
| г. п. Кузьмоловский |
| Итого: | 3886,27 | 4552,82 | 6381,93 | 7422,49 |
| дер. Кузьмолово |
| Итого: | 343,21 | 400,05 | 389,78 | 451,21 |
| дер. Куялово |
| Итого: | 14,72 | 16,84 | 23,56 | 27,07 |
| дер. Варкалово |
| Итого: | 1,61 | 1,81 | 2,74 | 3,15 |
| Итого по Кузьмоловскому городскому поселению | 4245,81 | 4971,51 | 6798,01 | 7903,92 |

    - Прогноз расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Перспективное потребление воды по отдельным категориям потребителей Кузьмоловского городского поселения приведено в таблице 6.

    - Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

В 2013 году потери воды в сетях ХПВ составили 160,41 тыс. куб. м или 19,12 % от суммарного отпуска воды по Кузьмоловскому городскому поселению.

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

    - Перспективные водные балансы

Общий водный баланс подачи и реализации воды в 2033 году имеет следующий вид (таблица 8):

Таблица 8 - Общий баланс подачи и реализации воды Кузьмоловского городского поселения на 01.01.2033

| Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. куб. м | 2481,6 |
| Возврат в голову сооружений промывных вод | тыс. куб. м | - |
| Технологические расходы | тыс. куб. м | - |
| Объем пропущенной воды через очистные | тыс. куб. м | 2481,6 |
| Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 2481,6 |
| Потери в сетях | тыс. куб. м | 99,26 |
| Потери в сетях % от поданной воды в сеть | % | 4 |
| Отпущено воды всего (по категориям потребителей) | тыс. куб. м | 2382,34 |

    - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке, с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок

На первую очередь генерального плана предусматривается завершение строительства комплекса водоочистных сооружений производительностью 20 тыс. м3/сут на территории г. п. Кузьмоловский, которые позволят обеспечить необходимую степень очистки питьевой воды. Существующие ВОС на территории опытного завода ФГУП РНЦ «Прикладная химия» будут обеспечивать водой производственную зону.

Общий баланс подачи и реализации воды Кузьмоловского городского поселения на 01.01.2033 представлен в таблице 8.

    - Решение по определению гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

На основании выше статус ЕГО может быть присвоен обществу с ограниченной ответственностью «Аква норд-вест».

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

    - Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству

В рамках первой очереди разрабатываемого генерального плана Кузьмоловского городского поселения предусматривается:

- завершение строительства и ввод в эксплуатацию комплекса водоочистных сооружений производительностью 20 тыс. м3/сут;

- строительство водовода к дер. Куялово, магистральных и разводящих водопроводных сетей по деревне;

- строительство участков водопроводной сети к новой жилой застройке первой очереди строительства г. п. Кузьмоловский и дер. Кузьмолово;

- строительство участков водопроводной сети к существующей жилой застройке необеспеченной централизованной системой водоснабжения в г. п. Кузьмоловский, дер. Кузьмолово.

В рамках расчетного срока разрабатываемого генерального плана Кузьмоловского городского поселения предусматривается:

- завершение строительства и ввод в эксплуатацию комплекса водоочистных сооружений производительностью 20 тыс. м3/сут;

- строительство водовода к дер. Куялово, магистральных и разводящих водопроводных сетей по деревне;

- строительство участков водопроводной сети к новой жилой застройке г. п. Кузьмоловский и дер. Кузьмолово;

- строительство участков водопроводной сети к существующей жилой застройке необеспеченной централизованной системой водоснабжения в г. п. Кузьмоловский, дер. Кузьмолово.

    - Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

В рамках первой очереди разрабатываемого генерального плана Кузьмоловского городского поселения предусматривается:

- реконструкция ВОС на территории опытного завода ФГУП РНЦ «Прикладная химия», в том числе восстановление реагентного хозяйства, проведение капитального ремонта осветлителей, фильтров, замена фильтрующей загрузки в фильтрах, замена запорной арматуры, строительство дополнительного резервуара объемом 2000 м3;

- реконструкция водопроводных насосных станций 2-го и 3-го подъема в связи с высоким процентом износа;

- поэтапная реконструкция водопроводных сетей (10,8 км водопроводной сети нуждаются в замене).

В рамках расчетного срока разрабатываемого генерального плана Кузьмоловского городского поселения предусматривается:

- реконструкция ВОС на территории опытного завода ФГУП РНЦ «Прикладная химия»;

- реконструкция водопроводных насосных станций 2-го и 3-го подъема в связи с высоким процентом износа;

- реконструкция изношенных водопроводных сетей;

    - Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации

На территории Кузьмоловского городского поселения отсутствуют действующие объекты, предлагаемые к выводу их эксплуатации.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

    - Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений:

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению водозаборных скважин и водоочистных сооружений является бесперебойное снабжение поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу сооружений забора воды и водоподготовки, и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и организаций.

Перечень сетей водоснабжения подлежащих реконструкции на первую очередь представлен ниже:

- Водопровод диаметром 400 мм вдоль  ул. Леонида Иванова от ул. Заводская до Ленинградского шоссе  протяженностью 1300 м;

- Водопровод диаметром 400 мм  вдоль Ленинградского шоссе  между улицами Рядового Леонида Иванова и Железнодорожная протяженностью 560 м;

- Квартальный водопровод вдоль  ул. Строителей от ул. Победы до ул. Леонида Иванова и до домов №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11,   №№ 24, 26 ул. Железнодорожная  диаметром 150 мм протяженностью 530 м, диаметром 100 мм протяженностью 210 м;

- Водопровод от ул. Заозерная до домов №№ 7/1, 7/2, 9  ул. Железнодорожная  диаметром 100 мм протяженностью 622 м, диаметром 50 мм протяженностью 79 м;

- Водопровод от перекрестка ул. Победы и ул. Железнодорожной до ЛООД диаметром 150 мм протяженностью 1249 м, диаметром 100 мм протяженностью 510 м, диаметром 50 протяженностью 66 м;

- Водопровод вдоль ул. Железнодорожной от ул. Заозерная до Ленинградского шоссе диаметром 400 мм протяженностью 920 м;

- Водопровод диаметром 300 мм вдоль  ул. Заозерная от  КНС-1  до рынка протяженностью 900 м;

- Квартальный водопровод вдоль Ленинградского шоссе от ул. Леонида Иванова до ул. Железнодорожная и до домов №№  4, 6, 10, 12, диаметром 100 мм протяженностью  461 м, диаметром 50 мм протяженностью 49 м;

- Квартальный водопровод вдоль ул. Железнодорожная от Ленинградское шоссе до ул. Победы и до домов №№ 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 22                                                    диаметром 150 мм протяженностью  585 м, диаметром 100 мм протяженностью 105 м,  диаметром 50 мм протяженностью 130 м;

- Квартальный водопровод вдоль ул. Пионерская от пер. Шпака до домов №№ 4, 6 ул. Пионерская  диаметром 100 мм протяженностью 130 м, диаметром 50 мм протяженностью   64 м;

- Квартальный водопровод от  ул. Спортивная до домов №№ 6, 8 (южная сторона) ул. Леонида Иванова и до помещения склада ул. Спортивная диаметром 150 мм протяженностью 309 м, диаметром 100 мм протяженностью 71,5 м;

- Квартальный  водопровод от ул. Спортивная до домов №№ 6, 8 (северная сторона) и до ООО «Владсалат» ул. Леонида Иванова диаметром 200 мм протяженностью 230,5 м, диаметром 100 мм протяженностью 49 м;

- Водопровод диаметром 400 мм вдоль  ул. Строителей  от дома № 1 ул. Строителей до рынка протяженностью 500 м.

    - Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную и производственную застройку:

Перечень сетей водоснабжения подлежащих реконструкции на первую очередь представлен ниже:

- Водопровод диаметром 400 мм вдоль  ул. Леонида Иванова от ул. Заводская до Ленинградского шоссе  протяженностью 1300 м;

- Водопровод диаметром 400 мм  вдоль Ленинградского шоссе  между улицами Рядового Леонида Иванова и Железнодорожная протяженностью 560 м;

- Квартальный водопровод вдоль  ул. Строителей от ул. Победы до ул. Леонида Иванова и до домов №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11,   №№ 24, 26 ул. Железнодорожная  диаметром 150 мм протяженностью 530 м, диаметром 100 мм протяженностью 210 м;

- Водопровод от ул. Заозерная до домов №№ 7/1, 7/2, 9  ул. Железнодорожная  диаметром 100 мм протяженностью 622 м, диаметром 50 мм протяженностью 79 м;

- Водопровод от перекрестка ул. Победы и ул. Железнодорожной до ЛООД диаметром 150 мм протяженностью 1249 м, диаметром 100 мм протяженностью 510 м, диаметром 50 протяженностью 66 м;

- Водопровод вдоль ул. Железнодорожной от ул. Заозерная до Ленинградского шоссе диаметром 400 мм протяженностью 920 м;

- Водопровод диаметром 300 мм вдоль  ул. Заозерная от  КНС-1  до рынка протяженностью 900 м;

- Квартальный водопровод вдоль Ленинградского шоссе от ул. Леонида Иванова до ул. Железнодорожная и до домов №№  4, 6, 10, 12, диаметром 100 мм протяженностью  461 м, диаметром 50 мм протяженностью 49 м;

- Квартальный водопровод вдоль ул. Железнодорожная от Ленинградское шоссе до ул. Победы и до домов №№ 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 22                                                    диаметром 150 мм протяженностью  585 м, диаметром 100 мм протяженностью 105 м,  диаметром 50 мм протяженностью 130 м;

- Квартальный водопровод вдоль ул. Пионерская от пер. Шпака до домов №№ 4, 6 ул. Пионерская  диаметром 100 мм протяженностью 130 м, диаметром 50 мм протяженностью   64 м;

- Квартальный водопровод от  ул. Спортивная до домов №№ 6, 8 (южная сторона) ул. Леонида Иванова и до помещения склада ул. Спортивная диаметром 150 мм протяженностью 309 м, диаметром 100 мм протяженностью 71,5 м;

- Квартальный  водопровод от ул. Спортивная до домов №№ 6, 8 (северная сторона) и до ООО «Владсалат» ул. Леонида Иванова диаметром 200 мм протяженностью 230,5 м, диаметром 100 мм протяженностью 49 м;

- Водопровод диаметром 400 мм вдоль  ул. Строителей  от дома № 1 ул. Строителей до рынка протяженностью 500 м.

## Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения городского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

    - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при утилизации промывных вод

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водный бассейн Кузьмоловского городского поселения на предлагаемых к новому строительству водозаборных сооружений, в процессе водоподготовки промывные воды от камер реакции, фильтров и отстойников, образующиеся в технологическом процессе водоподготовки сбрасываются в РПИ (резервуар промывных вод), далее канализационными насосами перекачиваются в коллектор и попадают на очистку на очистные сооружениях канализации.

Необходимо также отметить, что рациональное использование промывных вод имеет важное значение как для охраны окружающей среды, так и для экономики предприятий, т.к. при этом возможно увеличение резерва производительности сооружений, снижение расхода питьевой воды на нужды водоподготовительных сооружений и т.д. Поэтому в первую очередь рекомендуют внедрять бессточные технологии водоподготовки, предусматривающие использование промывных вод.

Для утилизации промывных вод необходимо довести их качество до нормативных показателей, позволяющих повторное использование, а также найти применение образующимся осадкам.

    - Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Схема водоснабжения Кузьмоловского г. п. сохраняется существующей – с водозабором из Ладожского озера. На первую очередь генерального плана предусматривается завершение строительства комплекса водоочистных сооружений производительностью 20 тыс. м3/сут на территории г. п. Кузьмоловский, которые позволят обеспечить необходимую степень очистки питьевой воды. Существующие ВОС на территории опытного завода ФГУП РНЦ «Прикладная химия» будут обеспечивать водой производственную зону.

## Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Завершение строительства комплекса водоочистных сооружений производительностью 20 тыс.м3/сут, потребует вложений ориентировочно в размере 13324,1 тыс. руб.

Проектные работы по реконструкции и строительству трубопроводов системы водоснабжения, протяженностью 10,8 км потребуют затрат в ориентировочно размере 5320,8 тыс. руб.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

## Целевые показатели развития централизованных  систем  водоснабжения

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Кузьмоловского городского поселения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при разработке схемы развития системы водоснабжения Кузьмоловского городского поселения, являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов (ликвидация «сцепок») с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

- создания системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечения энергоэффективности функционирования системы.

Целевые показатели, используемые для оценки развития централизованных систем водоснабжения Кузьмоловского городского поселения и их фактические и перспективные значения представлены в таблице 9.

Таблица 9 - Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.

| Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2013 г | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2023 |
| Показатели качества воды |
| Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой водопроводными станциями в распределительную водопроводную сеть | % | н/д | 99 | 100 |
| Доля проб питьевой воды, в водопроводной распределительной сети, соответствующих нормативным требованиям | % | 95,5 | 99,5 | 100 |
| Показатели надежности и бесперебойности услуг |
| Удельное количество повреждений на водопроводной сети | ед/10км | н/д | 2,1 | 1,9 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 60 | 35 | 0 |
| Показатели энергоэффективности и развития системы учета воды |
| Обеспеченности системы водоснабжения коммерческими и технологическими расходомерами, оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему предприятия | % | 0 | 100 | 100 |
| Уровень потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % | 8,2 | 6,1 | 4 |
| Показатели качества обслуживания абонентов |
| Относительное снижение годового количества отключений водоснабжения жилых домов | % | н/д | 86 | 88 |

## СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Существующее положение в сфере водоотведения Кузьмоловского городскогог поселения

## Анализ структуры системы водоотведения

ООО «Аква норд-вест» - организация, которая осуществляют водоотведение от жилых домов, а также в полном объеме от объектов социального назначения и части объектов малого и среднего бизнеса в Кузьмоловском городском поселении.

В настоящее время централизованной системой канализации обеспечена только многоэтажная жилая застройка г. п. Кузьмоловский, часть жилой застройки микрорайона «Надежда» (г. п. Кузьмоловский), территория дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ) (г. п. Кузьмоловский), онкологическая больница, квартал по ул. Заозёрная (дер. Кузьмолово), квартал по ул. Юбилейная (дер. Кузьмолово).

Индивидуальная жилая застройка дер. Кузьмолово, дер. Куялово  и дер. Варкалово не обеспечены  централизованной системой канализации, население использует локальные очистные сооружения или выгребные ямы.

## Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей

Стоки от потребителей микрорайона по ул. Заозерная и ул. Юбилейная самотеком поступают на канализационную насосную станцию (КНС-1), откуда под напором по двухниточному коллектору диаметром 2х150 мм подаются до колодца- гасителя напора (№1) в районе  рынка, после которого стоки поступают в коллектор самотечной канализации.

Стоки от Ленинградского областного онкологического  диспансера (ЛООД) поступают на КНС-3, откуда под напором по стальному двухниточному коллектору диаметром 2х100 мм подаются до КНС-2, расположенной на   перекрестке ул. Победы  и ул. Железнодорожная.

Стоки от части жилой застройки г. п. Кузьмоловский в районе ул. Победы и ул. Железнодорожная поступают самотеком на КНС-2.

Стоки с территории ДРСУ собираются самотеком на КНС - ДРСУ откуда под напором по двухниточному чугунному коллектору диаметром 2х150 мм подаются до колодца- гасителя напора (№2) в районе  рынка.

Стоки от жилой застройки микрорайона «Надежда» обеспеченной централизованной системой канализации собираются самотеком на КНС, расположенной внутри микрорайона и подаются под напором по двухниточному чугунному коллектору диаметром 2х100 мм до КНС - ДРСУ.

От КНС-2 до колодца- гасителя напора (№3) в районе рынка стоки подаются под напором по двухниточному асбестоцементному коллектору диаметром 2х150 мм, далее поступают в коллектор самотечной канализации, проложенный вдоль железной дороги до промзоны в районе ГРС,  затем от ГРС до периметра завода ГИПХ, где вливаются в заводской коллектор.

Стоки от остальной части посёлка поступают в двухниточный самотечный коллектор, идущий параллельно ул. Рядового Леонида Иванова и далее до промзоны в районе ГРС.

Все ветки канализационных коллекторов соединяются в одну  и поступают самотеком на канализационные очистные сооружения Опытного завода ФГУП РНЦ «Прикладная химия».

## Описание технологических зон водоотведения

Зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод.

В Кузьмоловском городском поселении не существует как такового деления системы водоотведения на технологические зоны. ОАО «УЖКХ Тихвинского района» предоставляет услуги водоотведения только в п. г. Кузьмоловский.

## Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод

Все ветки канализационных коллекторов соединяются в одну  и поступают самотеком на канализационные очистные сооружения Опытного завода ФГУП РНЦ «Прикладная химия».

Производительность КОС составляет 11000 м3/сут (458 м3/час). КОС старые, технически изношены и не имеют резерва мощности.

## Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей и сооружений на них

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов г. п. Кузьмоловский Кузьмоловского городского поселения осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленной на них канализационной насосной станцией.

Схема системы водоотведения Кузьмоловского городского поселения показана на рисунке 3.

Рисунок 3 - схема системы водоснабжения Кузьмоловское городское поселение

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации по Кузьмоловскому городскому поселению составляет 16,7 км.

Канализационные сети Кузьмоловского городского поселения выполнены из чугуна, бетона и керамики.

Износ канализационных сетей Кузьмоловского городского поселения составляет более 60%.

Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная сеть с колодцами и арматурой) составляет:

- керамические – 50 лет;

- железобетонные, бетонные и чугунные - 40 лет;

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

## Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия городского поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью 16,7 км отводятся все сточные воды, образующиеся на территории Кузьмоловского городского поселения в г. п. Кузьмоловский.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.

Наиболее экономичным решением при реконструкции и модернизации канализационных сетей является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Важным звеном в системе водоотведения Кузьмоловского городского поселения являются канализационные насосные станции и очистные сооружения. Для перекачки сточных вод задействована насосная станция. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с надежностью энергоснабжения. Это может быть обеспечено путем внедрения системы автоматизации насосных станций. Система автоматизации канализационных станций включает:

- установку резервных источников питания (дизель-генераторов);

- установку устройств быстродействующего автоматического ввода резерва (система обеспечивает непрерывное снабжение потребителей электроэнергией посредством автоматического переключения на резервный фидер);

- замену существующих насосов погружными насосами в варианте «сухой» установки с целью обеспечения возможности работы канализационных насосных станций в условиях полного или частичного затопления;

- установку современной запорно-регулирующей арматуры, позволяющей предотвратить гидроудары.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения будет обеспечена устойчивая работа системы канализации поселения.

## Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду

Все хозяйственно-бытовые сточные воды после очистки сбрасываются в ручей Каменный, являющийся притоком реки Охта.

Эти сбросы оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду и в целом ухудшают экологическое состояние территории поселения.

## Описание территорий Кузьмоловского городского поселения, неохваченных централизованной системой водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения предусмотрена и функционирует только в одном населенном пункте Кузьмоловского городского поселения г. п. Кузьмоловский.

Остальные населённые пункты не охвачены централизованным водоотведением.

В данных населенных пунктах в качестве канализационных устройств используются выгребные ямы.

## Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении городского поселения

В настоящее время Кузьмоловского городское поселение имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации не охвачена большая часть территории жилой застройки.

Длительный срок эксплуатации и агрессивная среда привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на канализационных трубопроводах.

Износ канализационных сетей составляет более 60%. Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и зонах городского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории. Необходимо переключение прямых ливневых сбросов на систему хозяйственно-бытовой канализации с передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживаниям осадка.

Инженерно-техническое оборудование на КНС Кузьмоловского городского поселения:

- установлены энергоемкие насосы, в весеннее время происходит подтопление машинного зала для насосов ввиду коррозии кессона.

Для дальнейшей безопасной эксплуатации необходимо устройство полностью укомплектованных насосных станций с насосами, автоматикой и другим дополнительным оборудованием в стеклопластиковом корпусе.

## Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения

## Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

Существующее водоотведение Кузьмоловского городского поселения представлено в таблице 10.

Таблица 10 - Водоотведение Кузьмоловского городского поселения

| Наименование населенного пункта | Количество жителей | Водоотведение, куб. м/час. |
| --- | --- | --- |
| г. п. Кузьмоловский | 9885 | 220-250 |
| ИТОГО | 9885 | 220-250 |

## Оценка фактического притока неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

На территории Кузьмоловского городского поселения организована закрытая система дождевой канализации.

Система дождевой канализации развита неравномерна и охватывает часть территории посёлка Кузьмоловский (ул. Строителей, ул. Победы, ул. Рядового Леонида Иванова и частично Ленинградское шоссе), микрорайон по ул. Заозёрная и ул. Юбилейная дер. Кузьмолово. Дождевые стоки с территории микрорайона «Надежда» отводятся по открытой сети (лоткам).

Большая часть дождевых стоков сбрасывается на рельеф без очистки, и лишь небольшая часть, которая попадает в систему хозяйственно-бытовой канализации, подвергается очистке совместно с хозяйственно- бытовыми стоками.

## Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей населенных пунктов Кузьмоловского городского поселения осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

Доля объемов сточных вод, рассчитанная данным способом, составляет 100%. Приборы учета фактического объема сточных вод не установлены.

Развитие коммерческого учета сточных вод должно осуществляться в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г.

В настоящее время на российском рынке представлен широкий спектр выбора различных приборов учета сточных вод как российского, так и импортного производства.

Современные приборы учета – это высокотехнологичные изделия, выполненные с использованием электронных компонентов. Такие приборы способны обеспечить высокую надежность и точность производимых измерений.

Для напорных трубопроводов применяются ультразвуковые или электромагнитные расходомеры, которые необходимо подбирать, учитывая расчетный расход сточных вод. Рекомендуется использовать и ультразвуковые приборы учета расхода жидкости, снабженные датчиками доплеровского типа.

Намного сложнее наладить учет количества стоков в трубопроводах, в которых вода движется самотеком. В этом случае, необходимо измерить количество жидкости, находящейся в открытом канале или в незаполненной трубе. Стоки движутся под воздействием силы тяжести, причем скорость движения небольшая.

Измерение реального уровня жидкости в трубопроводе осуществляется при помощи наружного эхолокационного датчика или при помощи погружного устройства, фиксирующего перепады давления. Учет и сопоставление этих двух измерений позволяет с высокой степенью точности вычислять объемы сточных вод.

На Российском рынке неплохо зарекомендовали себя приборы учета сточных вод для безнапорных коллекторов типа ЭХО-Р (Сигнур), ВЗЛЕТ РСЛ, среди импортных приборов: ISCO 4250 (США), ADS 3600 (США) и MAINSTREAM III (Франция).

Стоимость импортных приборов порядка 15000 долл., российские аналоги в 15 раз дешевле.

Как правило, прибор учета сточных вод устанавливается на существующих сетях в специально оборудованных измерительных колодцах.

## Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков и расчетным элементам территориального деления, с выделением зон дефицитов и резервов в каждой из рассматриваемых территориальных зон

Данные для проведения ретроспективного анализа баланса сточных вод централизованной системы водоотведения Кузьмоловского городского поселения недостаточно данных.

## Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей) обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие возможности передачи сточных вод на очистку

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов в резервуар насосной станций. Из приемного резервуара насосных станций стоки транспортируются по напорным трубопроводам в приемную камеру блока очистных сооружений.

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно подавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

Обследуемые канализационные очистные сооружения производительностью 11000 м3/сут.

## Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита

В период с 2014 по 2033 годы ожидается увеличение объемов по приему сточных вод на комплекс очистных сооружений.

В связи с тем, что существующие КОС расположенные на территории ФГУП РНЦ «Прикладная химия» технически изношены и не имеют резерва мощности, на расчетный срок генерального плана предусматривается строительство новых межмуниципальных канализационных очистных сооружений на территории Новодевяткинского сельского поселения производительностью 50 тыс. м3/сут (данные КОС в соответствии со Схемой территориального планирования Всеволожского района будут принимать стоки от населенных пунктов: Юкки, Бугры, Новодевяткино, Мурино и Токсово). Сброс стоков будет осуществляться в р. Охта. Площадь территории для строительства КОС составляет 6 га.

## Перспективные расчетные расходы сточных вод

## Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод

Объем поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Кузьмоловского городского поселения к 2033 представлен в таблице 11.

Таблица 11 – перспективный объем поступления сточных вод

| Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесуточное водоотведение, м3/сут | Максимальное водоотведение (при К=1,2), м3/сут | Среднесуточное водоотведение, м3/сут | Максимальное водоотведение (при К=1,2), м3/сут |
| г. п. Кузьмоловский |
| Население | 2777,27 | 3332,72 | 4335,65 | 5202,78 |
| Неучтенные расходы и нужды промышленности 10 % | 277,73 | 333,27 | 433,57 | 520,28 |
| Итого: | 3055,00 | 3666,00 | 4769,22 | 5723,06 |
| дер. Кузьмолово |
| Население | 236,84 | 284,21 | 255,98 | 307,18 |
| Неучтенные расходы и нужды промышленности 10 % | 23,68 | 28,42 | 25,60 | 30,72 |
| Итого: | 260,52 | 312,63 | 281,58 | 337,89 |
| дер. Куялово |
| Население | 8,81 | 10,57 | 14,62 | 17,54 |
| Неучтенные расходы и нужды промышленности 10 % | 0,88 | 1,06 | 1,46 | 1,75 |
| Итого: | 9,69 | 11,63 | 16,08 | 19,30 |
| дер. Варкалово |
| Население | 0,84 | 1,01 | 1,70 | 2,04 |
| Неучтенные расходы и нужды промышленности 10 % | 0,08 | 0,10 | 0,17 | 0,20 |
| Итого: | 0,92 | 1,11 | 1,87 | 2,24 |
| Итого по Кузьмоловскому городскому поселению | 3326,14 | 3991,36 | 5068,75 | 6082,49 |

## Структура водоотведения Кузьмоловского городского поселения

Структура существующего и перспективного территориального баланса централизованной системы водоотведения Кузьмоловского городского поселения представлена в таблице 12.

Таблица 12 - Существующее и планируемое отведение воды по отдельным населенным пунктам Кузьмоловского городского поселения

| Наименование населенного пункта | Ед. измер. | 2013 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
| г. п. Кузьмоловский | куб.м/сут | - | 5723,06 |
| деревня Кузьмолово | куб.м/сут | - | 337,89 |
| деревня Куялово | куб.м/сут | - | 19,30 |
| деревня Варкалово | куб.м/сут | - | 2,24 |
| Всего по Кузьмоловскому городскому поселению |  | - | 6082,49 |

## Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок

В связи с тем, что существующие КОС расположенные на территории ФГУП РНЦ «Прикладная химия» технически изношены и не имеют резерва мощности, на расчетный срок генерального плана предусматривается строительство новых межмуниципальных канализационных очистных сооружений на территории Новодевяткинского сельского поселения производительностью 50 тыс. м3/сут (данные КОС в соответствии со Схемой территориального планирования Всеволожского района будут принимать стоки от населенных пунктов: Юкки, Бугры, Новодевяткино, Мурино и Токсово). Сброс стоков будет осуществляться в р. Охта. Площадь территории для строительства КОС составляет 6 га.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

## Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод

В рамках I очереди разрабатываемого генерального плана Кузьмоловского городского поселения предусматривается:

- строительство канализационного коллектора от дер. Куялово, канализационных сетей по деревне;

- строительство канализационных насосных станций перекачивающих стоки от дер. Куялово, дер. Кузьмолово, производственных зон;

- строительство участков канализационной сети к новой жилой застройке первой очереди строительства г. п. Кузьмоловский, дер. Кузьмолово;

- строительство участков канализационной сети к существующей жилой застройке необеспеченной централизованной системой водоотведения в г. п. Кузьмоловский и дер. Кузьмолово;

- оборудование локальными очистными сооружениями индивидуальной жилой застройки дер. Варкалово.

В рамках расчетного срока разрабатываемого генерального плана Кузьмоловского городского поселения предусматривается:

- строительство новых КОС на территории Новодевяткинского сельского поселения производительностью 50 тыс. м3/сут;

- строительство канализационного коллектора от дер. Куялово, канализационных сетей по деревне;

- строительство канализационных насосных станций перекачивающих стоки от дер. Куялово, дер. Кузьмолово, производственных зон;

- строительство участков канализационной сети к новой жилой застройке первой очереди строительства г. п. Кузьмоловский, дер. Кузьмолово;

- строительство участков канализационной сети к существующей жилой застройке необеспеченной централизованной системой водоотведения в г. п. Кузьмоловский и дер. Кузьмолово;

- оборудование локальными очистными сооружениями индивидуальной жилой застройки дер. Варкалово.

## Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод

В рамках I очереди разрабатываемого генерального плана Кузьмоловского городского поселения предусматривается:

- реконструкция КОС на территории ФГУП РНЦ «Прикладная химия»;

- реконструкция канализационных сетей (5,8 км канализационной сети нуждаются в замене);

В рамках расчетного срока разрабатываемого генерального плана Кузьмоловского городского поселения предусматривается:

- строительство новых КОС на территории Новодевяткинского сельского поселения производительностью 50 тыс. м3/сут;

- реконструкция КОС на территории ФГУП РНЦ «Прикладная химия»;

- реконструкция изношенных канализационных сетей г. п. Кузьмоловский и дер. Кузьмолово;

- реконструкция существующих КНС;

## Сведения о действующих объектах, планируемых к вводу и выводу из эксплуатации

Объекты капитального строительства в Кузьмоловском городском поселении выводить из эксплуатации не планируется.

## Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения

## Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах Кузьмоловского городского поселения

Перечень объектов хозяйственно-бытовой канализации подлежащих реконструкции представлен ниже:

- Канализационный коллектор диаметром 500 мм от ул. Заводская в районе ГРС до поворотного колодца на ГИПХ  протяженностью 282 м;

- Напорная канализация  диаметром 100 мм от КНС-3 (ЛООД) до  КНС-2 (ул. Победы) протяженностью 1000 м;

- Кабельные линии, питающие КНС-2 (ул. Победы) от ТП-13к протяженностью 250х2 м;

- Электрооборудование КНС -3 (территория ЛООД);

- Канализационный коллектор диаметром 700 мм   вдоль ул. Строителей от колодцев-гасителей в районе рынка до поворотного колодца в районе  ГРС ул. Заводская протяженностью 938 м;

- Напорная канализация диаметром 150 мм от КНС-2 (ул. Победы) до колодцев гасителей ул. Строителей  (в районе рынка)  протяженностью 1320 м;

- Канализационный коллектор от дома 11 до дома 9 ул. Строителей диаметром 250 мм протяженностью 122 м, диаметром 100 мм протяженностью  49,5 м;

- КНС БИО в районе ПДРСУ;

- Напорная канализация диаметром 300 мм от КНС-1  (ул. Заозерная) до   колодцев-гасителей ул. Строителей (в районе рынка) протяженностью 2200 м.

## Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах города под жилищную, комплексную или производственную застройку

Перечень объектов хозяйственно-бытовой канализации подлежащих реконструкции представлен ниже:

- Канализационный коллектор диаметром 500 мм от ул. Заводская в районе ГРС до поворотного колодца на ГИПХ  протяженностью 282 м;

- Напорная канализация  диаметром 100 мм от КНС-3 (ЛООД) до  КНС-2 (ул. Победы) протяженностью 1000 м;

- Кабельные линии, питающие КНС-2 (ул. Победы) от ТП-13к протяженностью 250х2 м;

- Электрооборудование КНС -3 (территория ЛООД);

- Канализационный коллектор диаметром 700 мм   вдоль ул. Строителей от колодцев-гасителей в районе рынка до поворотного колодца в районе  ГРС ул. Заводская протяженностью 938 м;

- Напорная канализация диаметром 150 мм от КНС-2 (ул. Победы) до колодцев гасителей ул. Строителей  (в районе рынка)  протяженностью 1320 м;

- Канализационный коллектор от дома 11 до дома 9 ул. Строителей диаметром 250 мм протяженностью 122 м, диаметром 100 мм протяженностью  49,5 м;

- КНС БИО в районе ПДРСУ;

- Напорная канализация диаметром 300 мм от КНС-1  (ул. Заозерная) до   колодцев-гасителей ул. Строителей (в районе рынка) протяженностью 2200 м.

## Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения

Для обеспечения нормативной надежности отведения сточной жидкости в г. п. Кузьмоловский необходима прокладка уличной отводящей сети.

При этом необходимо будет произвести переключение ливневых выпусков на сооружаемые сети.

Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации территорий поселений, наземных и подземных сооружений. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории.

Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусматривается путем устройства смешанной системы водоотведения, которая включает в себя как сеть открытых лотков (кюветов), так и закрытых коллекторов.

Закрытые водостоки предусматриваются в районах капитальной и коттеджной застройки, а также на территории промышленных и коммунально-складских зон. Расположение водостоков принято с учетом того, что длина свободного пробега воды по лотку проезжей части улиц от водораздела до первого водоприемного колодца при продольном уклоне до 0,005 равна 150 м, при уклоне более 0,005 – 300 м. Средний диаметр закрытых водостоков принимается 700 мм. Начальная глубина заложения закрытых водостоков принимается не менее 1,4 м, что обусловлено глубиной промерзания грунта.

## Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них, для обеспечения нормативной надежности водоотведения

Оценка надежности теплоснабжения потребителей Кузьмоловского городского поселения, выполненная в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», позволяет сделать следующие выводы:

В системах водоотведения Кузьмоловского городского поселения большая часть технологических нарушений возникает в канализационных сетях, то очевидным выводом является вывод о необходимости концентрации усилий водоснабжающих организаций на обеспечении качественной организации водоотведения путем:

- замены канализационных сетей, выполненных из керамики, срок эксплуатации которых превышает 50 лет;

- использования при этих заменах канализационных трубопроводов, изготовленных из новых материалов по современным технологиям. Темп перекладки канализационных сетей должен соответствовать темпу их старения, а в случае недоремонта, превышать его;

- эксплуатации канализационных сетей, с внедрением современных методов контроля и диагностики технического состояния, проведения их технического обслуживания и ремонтов. При этом особое внимание должно уделяться строгому соответствию установленного регламента на проведение тех или иных операций по обслуживанию, фактической их реализации, а также автоматизации технологических процессов эксплуатации;

- аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При этом особое внимание должно уделяться внедрению современных методов и технологий замены канализационных сетей, повышению квалификации персонала аварийно-восстановительной службы.

## Сведения о реконструируемых участках канализационных сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности водоотведения потребителей Кузьмоловского городского поселения в качестве первоочередных мероприятий (в период с 2014 по 2033 год) необходимо проведение капитальных ремонтов участков канализационных сетей, имеющих значительный износ и повышенную повреждаемость.

## Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций

Необходимо строительство или реконструкция существующий канализационной насосной станции.

## Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров

Необходимо строительство или реконструкция существующих канализационных очистных сооружений.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах водоотведения

На объектах системы водоотведения Кузьмоловского городского поселения системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения не применяются. Управление осуществляется непосредственно на объектах (отсутствует возможность удаленного управления). Средства телемеханизации отсутствуют.

Внедрение современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением (АСОДУ) Кузьмоловского городского поселения позволило бы значительно экономить энергетические ресурсы, наладить контроль и управление всей системой водоотведения, повысить надежность ее работы.

Система оперативного диспетчерского управления водоснабжением (АСОДУ) включает установку частотных преобразователей на приводы электродвигателей насосов, шкафов автоматизации, датчиков давления и приборов учета на всех канализационных насосных станциях, оборудование информационной сеть на сотовых модемах формата GSM со всеми инженерно-технологическими объектами предприятия.

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30 %, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары.

Основной задачей внедрения АСОДУ является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

## Сведения о развитии системы коммерческого учета водоотведения

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей г. п. Кузьмоловский Кузьмоловского городского поселения осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

Доля объемов сточных вод, рассчитанная данным способом, составляет 100%. Приборы учета фактического объема сточных вод не установлены.

В современных условиях на российском рынке неплохо зарекомендовали себя приборы учета сточных вод для безнапорных коллекторов типа ЭХО-Р (Сигнур), ВЗЛЕТ РСЛ, среди импортных приборов: ISCO 4250 (США), ADS 3600 (США) и MAINSTREAM III (Франция).

Стоимость оборудования узла учета сточных вод складывается из проектной документации и стоимости оборудования, в зависимости от мощности КНС.

Для одной КНС средней мощности стоимость составляет порядка 254 тыс. руб.

Указанная стоимость может увеличиваться в зависимости от объема дополнительного оборудования (например, устройства для сетей диспетчеризации, радиомодем, контроллеры-регуляторы и т.п.) и дополнительных услуг по обучению персонала по работе с приборами, оказание консультационных услуг, поверка и т.п.

## Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

## Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения

Реконструкция существующих канализационных очистных сооружений с внедрением новых технологий, позволит значительно сократить сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, соответственно, снизит вредное воздействие на окружающую среду.

## Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных сетей

Строительство или реконструкция канализационных сетей и перекладка старых обуславливают сокращение сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, соответственно, снижают и вредное воздействие на окружающую среду.

## Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по утилизации осадка сточных вод

Строительство или реконструкция существующих канализационных очистных сооружений с внедрением новых технологий будет способствовать предотвращению вредного воздействия на окружающую среду.

## Целевые показатели водоотведение

Основными задачами, решаемыми при разработке перспективных направлений развития системы водоснабжения и водоотведения Кузьмоловского городского поселения являются:

- полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты  с  целью  снижения  негативного  воздействия  на  окружающую  среду  и улучшения экологической обстановки;

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- создание системы управления канализацией с целью повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы, а также обеспечения энергоэффективности функционирования системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей Кузьмоловского городского поселения;

-  обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, включая осваиваемые и преобразуемые территории, и обеспечение приема бытовых сточных вод с целью исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды.

Таблица 13 - Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

| Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2013 г | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2023 |
| Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса | % | 99 | 100 | 100 |
| Показатели надежности и бесперебойности услуг водоотведения |
| Удельное количество засоров на сетях канализации | ед/10км | н/д | 2,8 | 1,0 |
| Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 60 | 40 | 0 |
| Показатели энергоэффективности и энергосбережения |
| Обеспеченности системы водоотведения технологическими приборами учета (расходомеры, уровнемеры), оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему предприятия | % | 0 | 100 | 100 |
| Обеспечение доступа населения к услугам централизованного водоотведения |
| Доля населения, проживающего в жилых домах, подключенных к централизованному водоотведению | % | 81 | 81 | 81 |
| Показатели качества обслуживания абонентов |
| Относительное снижение годового количества отключений водоснабжения жилых домов | % | н/д | 86 | 88 |